## Slide 1: S4-4 Systèmes asservis et régulés BAC PRO ELEEC
<number>

## Slide 2: S4-4 Régulation et correcteur PID
<number>
Caractéristiques d’un système
Boucle ouverte ou fermée
Régulation et asservissement
Régulation Tout OU Rien
Les correcteurs
Qualité d’une régulation
Réglage des différents paramètres
Dossier Elève

## Slide 3: Caractéristiques d’un système
<number>

## Slide 4
<number>
: raccordement à un générateur de puissance (par ex. à EDF)
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - 1er sch. bloc -
On aime exprimer la sortie en fonction de l’entrée : W2 = f(t) . C
avec : f(t) = sortie / entrée
W
th
W
2
W
1
signal de
commande
(ordre)
c
consigne
Processus ou système
(
ex.
: four + gradateur
)
entrée
sortie
Notes: Asservissement / Régulation
<number>

## Slide 5
<number>
On peut rencontrer plusieurs formes de fonction :
    au minimum, la fonction “ proportionnelle ” : f(t) = K (un correcteur est au minimum proportionnel)
    très souvent, la fonction “ 1er ordre ” : f(t) = K .
    ou la fonction “ 2ème ordre ” Nous ne sous intéresserons qu’aux allures de courbes.
  L’étude mathématique de cette fonction n’étant pas aisée, cette partie sera faite en classes supérieures (BTS, DEUG, …).
   Ces allures de courbes sont obtenues en appliquant un échelon (signal TOR : ) à l’entrée du système.
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - fonction math. -
Notes: Asservissement / Régulation
<number>

## Slide 6
<number>
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - régimes -
Régime transitoire : détermination du Temps de réponse (TR)
    Pour connaître le temps de réponse (par exemple à 5%) d’un système, il suffit de tracer un tube (de 5%) autour de la valeur finale du régime permanent. Lorsque la courbe ne sort plus de ce tube, on a le temps de réponse du système (voir sur l’allure du 2ème ordre).
Il existe un cas particulier relativement intéressant.
C ’est le cas des circuits du 1er ordre : « Le temps de réponse à 5% correspond à 3 x la constante de temps du système ( ) »
On distingue deux régimes :
- le régime transitoire  de 0 à TR
- le régime permanent (ou établi)  de TR à 

## Slide 7
<number>
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - Gs et s -
Régime permanent : détermination de l ’erreur statique (s)
    L ’erreur statique correspond à la différence entre la sortie et l ’entrée.
    Par exemple, on ordonne à un système d ’aller à 200 km/h (consigne) et on constate qu ’il se stabilise à 90 km/h (sortie). Il y a donc une erreur (s) de 110 km/h.
détermination du Gain statique (Gs)
    La détermination du gain statique consiste à comparer la sortie et l’entrée du système lorsqu’il ne bouge plus (statique), c’est à dire en régime permanent.
    Gs =  sortie /  entrée (voir l ’exemple page suivante)

## Slide 8
<number>
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - Gs, exemple -
Exemple : On a relevé la courbe de température d’un système de chauffe. La puissance de ce système était "bridée" à 60% de sa valeur nominale.
On peut dessiner la chaîne fonctionnelle du système :
On peut alors écrire :  = Gs . c avec c = entrée = puissance réglée
 Comme on est parti avec une température ambiante non nulle, il est plus précis d’écrire :
     = Gs . P l’unité du Gain statique (Gs) sera ici en °C/W
    avec :  = finale -  initiale et P = 0,6.Pn - 0 Ici Gs =  / 0,6Pn
sortie
entrée
Notes: Asservissement / Régulation
<number>

## Slide 9
<number>
Caractéristiques d’un système (BO ou BF) - Gain statique -
 En faisant plusieurs essais en des endroits différents on constate que les initiles et les finales changent, mais pas le Gs. (les courbes  = f(t) sont identiques mais décalées).
Par contre si les caractéristiques du système changent (par ex. porte du four ouverte), le Gs change.
Le Gain Statique est propre à chaque système.
 Pour connaître le Gain Statique d ’un système seul il suffit de faire un essai en Boucle Ouverte ou avec le « système seul » (sans régulation).
Notes: Asservissement / Régulation
<number>

## Slide 10: Boucle ouverte ou fermée
<number>

## Slide 11
<number>
Boucle ouverte

## Slide 12
<number>
Système seul ou en Boucle Ouverte (BO)
La variation des conditions extérieures peut être considérée comme perturbatrice du système.

t
Variation des conditions extérieures (ex: ouverture porte du four)
Réaction du système Mauvais réglage : trop tardif et trop important
Pour corriger l’influence de ces perturbations (maintenir une finale constante quelque soit les conditions extérieures), il suffit de modifier (d’adapter) de façon instantanée le réglage de puissance du système (% de Pn).
Par exemple si finale  il faut  le réglage de la puissance (par ex. de 60 à 65 % de Pn) et inversement.

## Slide 13
<number>
Système seul ou en Boucle Ouverte (BO) - réaction -
- connaître l’amplitude de la perturbation, (on utilise un capteur)
Pour corriger un système, il faut :
- qu ’il reste une réserve de puissance (en statique, on se place à Pn/2) (c’est à dire qu’il ne faut pas être réglé à 100% de Pn !)
- définir une loi de commande (on utilise souvent des correcteurs PID) (c’est à dire la façon d’agir : proportionnellement, …)
Pour que le système réagisse après une perturbation il faut impérativement qu ’il soit bouclé.
 Pour cela on mesure la sortie et on compare le résultat avec la consigne.
On obtient donc le schéma suivant : (voir chapitre “ système bouclé ” p14)

## Slide 14: Boucle fermée
<number>

## Slide 15
<number>
Système bouclé (en Boucle Fermée – BF)
Le capteur mesure l’état de la sortie (x). Cette valeur est soustraite à la consigne (w). C’est "l’écart" ou "l’erreur" ( ).  = w - x
Plus l’erreur est importante, plus la valeur de commande du modulateur sera grande et plus la grandeur de sortie du système va croître.
Lorsque  = 0, le système est alors stabilisé, la sortie (Y) du correcteur délivre un signal faible, juste suffisant pour maintenir la valeur de sortie.
On boucle les systèmes pour atténuer l ’effet des perturbations
R
ÉGULATEUR

Processus
C
ORRECTEUR
M
ODULATEUR
(
ex :
Gradateur
)
C
ONVERTISSEUR
(
ex : Four)
Consigne
(W)
(souvent 0 – 10V)
retour
(X mesure)
Grandeur réglante
(Y)
(
souvent
4 – 20 mA)
Sortie
(
ex
:

)
adapter
S
ONDE
DE
TEMPÉRATURE
(X)

## Slide 16: Asservissement et Régulation
<number>

## Slide 17: Régulation Tout ou Rien
<number>
 Diminution du battement à l’approche de la consigne par introduction d’un deuxième seuil

## Slide 18
<number>
Système bouclé (en Boucle Fermée – BF) - TOR -
On peut réaliser un bouclage très simplement à l’aide de capteur TOR (Tout Ou Rien).
L’intérêt des capteurs TOR est leur aisance de mise en œuvre : ils agissent directement sur le pré-actionneur (par ex. un contacteur).
L’inconvénient se ressent sur la qualité de régulation : le système oscille autour de la valeur de réglage du capteur (donc à limite de la stabilité).
Pour minimiser l’amplitude des oscillations on peut diminuer « l’hystérésis » (réglage seuil maxi / mini). Le système aura en plus l’avantage de régir vite mais l’inconvénient d’avoir des premiers dépassements importants.

## Slide 19: Les correcteurs
<number>

## Slide 20
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - correcteurs -
On s ’aperçoit rapidement que le signal de sortie n ’est pas toujours comme on le souhaite (instabilité, dépassement, erreur, lenteur, …).
C ’est pourquoi on insère un correcteur dans la chaîne de régulation.
Dans les asservissements analogiques, on trouve trois types de correcteurs :
  le correcteur à action proportionnelle (P),
  le correcteur à action intégrale (I) et
  le correcteur à action dérivée (D).
Le correcteur est placé après le comparateur, il lit ainsi l’erreur.
L’erreur sera traitée suivant la fonction mathématique du correcteur.
 On trouve obligatoirement des correcteurs associés : P, PI ou PID
Notes: Asservissement / Régulation
<number>

## Slide 21
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - correcteur P -
L’action Proportionnelle est simple à utiliser.
L’erreur (w-x) est multipliée par le coefficient du correcteur ce qui diminue, mais n’annule pas, l’erreur statique de sortie.
L’action P améliore également la rapidité du système.
Y = Kp.
X mesure
w

## Slide 22
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - correcteur P -
Le coefficient de proportionnalité Kp, appelé gain du régulateur, est obtenu par le réglage de la Bande proportionnelle du paramètre Xp du régulateur (exprimée en % de l'échelle de mesure du régulateur ou en °C).
Y = Kp.

## Slide 23
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - courbe action P -
W
25
Bp
D1
Gs
X1
F
 Dans cette bande (valeur de consigne - valeur de bande proportionnelle), le niveau de la sortie régulation diminue proportionnellement à l'écart mesure/consigne lorsqu'on augmente la mesure (régulation à action inverse).

## Slide 24
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - correcteur PI -
L ’action Intégrale « intègre l ’erreur ». C ’est à dire que pour une erreur constante ( = k), l ’action du correcteur sera proportionnelle à cette erreur ( ). Si
L’action Intégrale supprime les erreurs statiques.



²
.
.
,
.
t
K’
t
k
alors
t
k

ε =(w-x)
 Ti est le coefficient de dosage de l’action intégrale, appelé aussi Temps d’action intégrale.

## Slide 25
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - correcteur PID -
L’action dérivée compense les effets du temps mort du process.
Elle a un effet stabilisateur mais une valeur excessive peut
entraîner une instabilité.
L’action Dérivée améliore la stabilité et « donne un coup de pied » au système.
L ’action Dérivée n ’est cependant pas nécessaire et même déconseillé pour les systèmes à faible inertie.
(ex : une alimentation à découpage)
W - X
W - X
W - X
 Td est le dosage de l'action dérivée, appelé aussi temps d'action dérivée.

## Slide 26
<number>
Les différents correcteurs (systèmes bouclés) - Récapitulatif PID -
Résumé des actions P, I, D
Action
Rôle et domaine d'utilisation
P
L'action
Proportionnelle
corrige de manière instantanée
, donc
rapide
, tout écart de la grandeur à régler, elle permet de
vaincre les grandes
inerties du système
.
Afin de diminuer l'écart de réglage et rendre le système plus rapide, on augmente le gain (on diminue la bande proportionnelle) mais,
on est
limité par la stabilité
du système.
Le régulateur P est utilisé lorsqu’on désire régler un paramètre dont la précision n'est pas importante, exemple : régler le niveau dans un bac de
stockage
I
L'action
intégrale
complète l'action proportionnelle
. Elle permet
d'éliminer l'erreur
résiduelle
en régime permanent
.
Afin de rendre le système plus dynamique (diminuer le temps de réponse), on diminue l'action intégrale mais, ceci provoque
l'instabilité en état fermé
.
L'action intégrale est utilisée lorsqu’on désire avoir en régime permanent,
une précision parfaite
, en outre, elle permet de filtrer la variable à
régler d'où l'utilité pour le réglage des variables bruitées telles que la pression.
D
L'action
Dérivée
, en compensant les inerties dues au temps mort,
accélère la réponse
du système et
améliore la stabilité
de la boucle, en
permettant notamment un
amortissement rapide des oscillations
dues à l'apparition d'une perturbation ou à une variation subite de la consigne.
Dans la pratique, l'action dérivée est appliquée aux variations de la grandeur à régler seule et non de l'écart mesure-consigne afin d'éviter les à-
coups dus à une variation subite de la consigne.
L'action D est utilisée dans l'industrie
pour le réglage des variables lentes telles que la température
, elle n'est pas recommandée pour le
réglage d'une variable bruitée ou trop dynamique (la pression). En dérivant un bruit, son amplitude risque de devenir plus
importante que celle
du signal utile.

## Slide 27: Qualité d’une régulation
<number>

## Slide 28
<number>
1 - la stabilité,
Les principaux critères de qualité d ’un système (bouclé) sont :

## Slide 29
<number>
2 - la précision,
 Il est défini à partir de la mesure de l’écart lorsque ce dernier ne varie plus (régime établi), le but étant d’obtenir un écart nul.
Les principaux critères de qualité d ’un système (bouclé) sont :

## Slide 30
<number>
3 - la rapidité
Les principaux critères de qualité d ’un système (bouclé) sont :
Le critére de rapidité est défini par différentes mesures

## Slide 31
<number>
Les 3 principaux critères de qualité d ’un système (bouclé) sont :
1 - la stabilité, 2 - la précision, 3 - la rapidité
Bon
Mauvais
Système bouclé (en Boucle Fermée – BF) - critères -

## Slide 32: Réglage des différents paramètres
<number>

## Slide 33
<number>
. Réglage des correcteurs (systèmes bouclés) -
Le réglage d’un correcteur PID est toujours délicat. L’ amélioration d’un critère de qualité diminue généralement la qualité des autres
Pour simplifier, on ne retiendra que la méthode en boucle fermée :
en Boucle Ouverte (il est cependant rare que l’on puisse faire des essais en BO)
en Boucle Fermée (Ziegler & Nichols ou méthode de l’ultime pompage).

## Slide 34
<number>
Réglage des correcteurs (systèmes bouclés) - Méthode BF -
Méthode de Ziegler & Nichols ("ultime pompage" en BF)
Le but est de faire osciller le système pour connaître sa pulsation propre* (ou fréquence propre) afin de pouvoir appliquer les réglages proposés dans le tableau suivant.
Deux méthodes existent : l’ultime pompage (ci-dessous) et l'essai en TOR (ci-après).
* pulsation propre : les systèmes stables sont amortis. La pulsation propre d ’un système est la pulsation à laquelle il battrait s’il se trouvait en régime libre (non amorti).

## Slide 35
<number>
    Configurer le régulateur en manuel puis attendre que le système soit complètement stabilisé,
    Afficher Td = 0, intégrale minimale (afficher Ti maximal),
    Afficher un gain K=1 (BP=100%)
    Mettre la consigne égale à la mesure, et passer en automatique,
    Augmenter le gain (diminuer la bande proportionnelle) jusqu’à l ’apparition du pompage, fixer alors à cet instant le gain critique Kpcr et la période des oscillations Tosc.
    Afficher alors les paramètres du régulateur selon le tableau précédent.
Réglage des correcteurs (systèmes bouclés) - Méthode BF (suite) -

## Slide 36
<number>
 Certains systèmes ont la possibilité de faire une régulation TOR.
On utilisera dans ce cas un tableau différent.
Réglage des correcteurs (systèmes bouclés) - Méthode BF (suite 2) -

## Slide 37: On règle dans l’ordre l’action proportionnelle, l’action intégrale, puis l’action dérivée.
<number>

## Slide 38: Réponse à un échelon unité cas d’un système du 1 ordre de type PID
<number>

## Slide 39: Dossier élève
<number>

## Slide 40
<number>
Comparer
Réagir
Observer
Consigne
Cerveau
Effets
Muscle

## Slide 41
<number>
Chaîne directe
Chaîne retour ou inverse
Consigne
w
Grandeur
réglée
x
X mesuré
Capteur
Correcteur
REGULATEUR
Comparateur
εécart
Système à réguler
Modulateur
Actionneur
Y

## Slide 42
<number>
La consigne et la sortie régulée
De la valeur réglante y = K ε
Grandeur réglée
Régulateur de vitesse
Rampe d’accélération pour un moteur

## Slide 43
<number>
Consigne W
105 %
95 %
Le système est stable
Système instable, divergeant
Système oscillant, instable

## Slide 44
<number>
Temps de montée tm trop long
rapidité correcte (observation tpic)
Temps de réponse tr trop long

## Slide 45
<number>
εEcart (W-X)
La précision caractérise l’écart entre la consigne et la valeur régulée

## Slide 46
<number>
tout ou rien
du système soit en pleine puissance
(100%) soit à puissance nulle (0 %)
discontinue
corriger l’écart entre la grandeur à régler et la consigne

## Slide 47
<number>
Gain du régulateur
l’écart entre la meure et la consigne
oscillant

## Slide 48
<number>
d’éliminer l’écart statique
seconde
cela
risque de nuire à la rapidité du système

## Slide 49
<number>
le temps de réponse

## Slide 50
<number>

## Slide 51
<number>

## Slide 52
<number>

## Slide 53: FIN
<number>